附件1
中山市挂牌督办火灾隐患重点村社区台帐
	序号
	镇区
	村（社区）
	整治责任人
	政府督办人

	1
	西区
	广丰社区
	黄结强
	陈传程

	2
	南区
	马岭社区
	徐静禧
	陈淑梅

	3
	五桂山
	龙塘村
	李建安
	李建安

	4
	石岐区
	博爱社区
	周宇鹏
	黄惠洪

	5
	东区
	白沙湾村
	江艮好
	梁赞全

	6
	小榄
	宝丰社区
	梁奇锋
	梁奇峰

	7
	东凤
	吉昌村
	吴心明
	李翔宇
郑耀雄

	8
	东升
	裕民社区
	欧满成
	谢晖

	9
	阜沙
	上南村
	梁嘉亮
	邹鑫

	10
	港口
	港口社区
	梁旺兰
	罗希京

	11
	古镇
	冈南村
	蔡显华
	蔡杰松

	12
	黄圃
	食品工业园
	韩小红
	范景团

	13
	南朗
	泮沙村
	许英健
	梁海强

	14
	南头
	民安社区
	陆新宝
	卢红伟

	15
	三角
	蟠龙村
	古亮开
	苏伯明

	16
	板芙
	禄围村
	梁德全
	黄文伟

	17
	三乡
	塘敢村
	黄振帮
	徐瀚森

	18
	沙溪
	龙山村
	高绍昌
	林子南

	19
	神湾
	神溪村
	陆云海
	李建国

	20
	坦洲
	永二村
	刘社坤
	叶蓓

	21
	大涌
	叠石村
	余启波
	文卫戈

	22
	开发区
	张家边社区
	谭忠略
	胡乃权

	23
	民众
	浪网村
	陈汉文
	谭伟强


附件2
中山市挂牌督办重大火灾隐患单位台帐

	序号
	镇区
	单位名称
	单位地址
	单位概况
	联系人
	重大火灾隐患情况
	整改期限

	1
	开发区
	祥丰电子（中山）有限公司
	中山市火炬高技术产业开发区沿江东二路
	祥丰电子（中山）有限公司位于该单位位于中山市火炬高技术产业开发区沿江东二路，主要生产印制电路板。厂区内共有6幢建筑，其中宿舍2栋、厂房2栋、综合楼1栋和丙类仓库1栋。厂房1（PCB生产车间）1栋，共3层，建筑高度为19.8米，建筑面积为22930.5平方米；综合楼1栋，共2层，建筑高度为11.4米，建筑面积为2500平方米；丙类仓库1栋，1层，建筑高度为6.3米，建筑面积为200平方米；厂房2（PCB生产车间）1栋，共3层，建筑高度为18.39米，建筑面积为17980平方米；男生宿舍1栋，共5层，建筑高度为22.8米，建筑面积为4414.5平方米；女生宿舍1栋，共5层，建筑高度为22.8米，建筑面积为4414.5平方米。
	秦萍
	1．室外消防给水设施存在故障；2．室内消火栓系统、自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；3．厂房安全出口、楼梯间的设置；4．丙类厂房内有火灾爆炸危险的部位采取的防火防爆措施不能满足防止火灾蔓延的要求。
	2016年11月30日

	2
	南区
	中山市南兴实业有限公司
	中山市南区马岭双龙路
	该工业厂房面积5450平方米，共三幢建筑，其中，厂房一采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，地上四层，均为生产车间，宗建筑面积3800平方米，宿舍楼采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，地上5层，建筑面积为1200平方米，厂房二为单层全钢结构，建筑面积450平方米。该厂设置有室内外消火栓系统等消防设施。
	刘毅强
	1．消防车道被占用；2．厂房防火间距被占用；3．注塑车间安全出口数量不符合规定；4．厂房内疏散指示标志未按规定设置。
	2016年11月30日

	3
	五桂山
	中山市佳德仕塑胶包装制品有限公司
	中山市五桂山龙塘大山脚170号
	中山市佳德仕塑胶包装制品有限公司，建筑高度22.5米，总建筑面积为17477.1平方米，采用钢筋混凝土结构，耐火等级为一级和二级。A厂房、B厂房为丙类厂房；A宿舍楼、B宿舍楼一楼为食堂，二至五楼为宿舍。设置有干粉灭火器、消防栓、疏散指示标志、应急照明等消防设施。
	章桦
	1．厂企疏散通道、安全出口堵塞。2．安全出口应急灯、逃生指示标志配置不足。3．防火门没有处于常闭的状态。4．室内消防栓堵塞和配置不齐全。
	2016年11月30日

	4
	石岐区
	中山市中天百货广场有限公司
	中山市石岐区凤鸣路2号
	该场所位于中山市石岐区凤鸣路2号，建筑高度为21米，地上5层，建筑总面积为5000平方米，采用钢筋混凝土结构，属多层公共建筑。首层、二层、三层为商场，四层为网吧、培训中心，五层为餐饮。场所设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施。
	覃亚峰
	1．商场楼梯间设置为敞开楼梯间，不符合要求；2．人员密集场所的疏散门设置卷帘门；3．自动消防设施不能正常联动控制。
	2016年11月30日

	5
	东区
	中山市阳光门诊部
	中山市东区沙岗路口
	该单位主要经营医疗门诊：内科、外科、儿科、妇科，共有1幢建筑物，建筑层数为5层，钢筋混凝土结构，建筑面积为4859平方米，占地面积为1340平方米。建筑一、二层用作医院门诊，三楼为办公室，四楼做员工宿舍。设有设置有干粉灭火器、消防栓、疏散指示标志、应急照明等消防设施。
	张锦林
	1．疏散指示标志、消防应急照明未按要求设置，部分已损坏。2．三楼、四楼存在违规住人（15人）。3．三楼的厨房未进行防火分隔。4．四楼宿舍一个室内消火栓被杂物堵塞。5．楼梯设置形式不符合要求。6．疏散通道被杂物堵塞。7．电线乱拉乱接。8．一楼安全出口设置卷闸门并且上锁。9．一楼、二楼窗口使用防盗网。
	2016年11月30日

	6
	西区
	中山市汇隆酒店有限公司
	中山市西区彩虹大道85号
	中山市汇隆酒店有限公司地上12层，建筑高度45米，总建筑面积为8815平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，属二类高层民用公共建筑。首层为大堂，二层、三层为KTV，五至十一层为客房。设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等消防设施。
	王忠
	1．防烟楼梯间的防火门损坏率超过20%；2．楼梯间的设置形式不符合规定；3．室内消火栓不能正常使用；
	2016年11月30日

	7
	民众
	中山卡奇纸品包装印刷有限公司
	广东省中山市民众镇锦标村
	中山卡奇纸品包装印刷有限公司共有建筑厂房、宿舍楼（一期工程）、厂房、厂房B、厂房C、工业厂房D。
厂房（一期工程）共3层，高17.9米，建筑面积为14785.6平方米，占地面积为4670平方米，采用钢筋混凝土框架结构兴建耐火等级为二级，属于丙类生产厂房。首层为大堂和生产车间，二层为办公室，三层为生产车间。
宿舍楼共6层，高21.7米，建筑面积为2242.1平方米，占地面积为382.2平方米，1层为饭堂，2-6层为宿舍楼。采用钢筋混凝土框架结构兴建耐火等级为二级。
厂房为地上1层，高9.15米，建筑面积为2970平方米，采用钢结构，耐火等级为二级，作生产车间使用。
厂房B为地上1层，高9.15米，建筑面积为3950.8平方米，采用钢结构，耐火等级为二级，作生产车间使用。
厂房C为地上1层，高9.15米，建筑面积为2362.5平方米，采用钢结构，耐火等级为二级，作生产车间使用。
工业厂房D为地上1层，高9.15米，建筑面积为3638.34平方米，采用钢结构，耐火等级为二级，作生产车间使用。
	张松发
	1．擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%。2．消防车道被占用。3．建筑之间的既有防火间距被占用。4．厂房（3层）首层防火分隔用的2扇防火门均损坏。
	2016年11月30日

	8
	小榄
	中山市小榄镇东区商贸大楼
	中山市小榄镇紫荆中路71号
	建筑基础情况：地下1层，地上5层，高27.75m，总建筑面积49973.53平方米。设计耐火等级为一级，属一类高层公共建筑。现状为首层为餐饮、酒店大堂、汽车销售；二层为KTV；三层为KTV、足浴棋牌；四层为平安人寿办公室、舞蹈室；五层酒店及局部空置。设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等消防设施。
	梁奇锋
	1．安全出口形式不符合要求；2．擅自改变建筑内防火分区；3．消防车道设置不符合要求；4．合用前室、前室装修材料不符合要求；5．部分楼梯间前室作为其他功能房使用；6．消防控制室无人员值班；自动消防设施不能正常使用；7．窗口设置妨碍消防救援障碍物；8．场所内部分单位未完成消防审批手续；
	2016年11月30日

	9
	三乡
	中山市三乡兴隆制衣厂有限公司
	中山市三乡镇雅岗村北渠大街1号
	中山市三乡兴隆制衣厂有限公司有厂房两幢，宿舍楼三幢，总建筑面积两万余平方米，主要生产经营针织、梳织服装。其中，厂房一地上六层，高23.1米，占地面积1818平方米，建筑面积11236平方米，建于2001年，为多层丙类厂房。一层为仓库，二至四层为车间，五至六层为板房、办公；设置有室内消火栓、自动喷淋等消防设施。厂房二地上四层，高15米，占地面积919平方米，建筑面积3730平方米，为多层丙类厂房。一楼为仓库，二至四层为车间。设置有室内消火栓系统。
	陈帝荣
	1．防火间距被占用。2．消防车通道被堵塞。3．厂房一中间楼梯未设置封闭楼梯间，设置形式不符合规定。
	2016年11月30日

	10
	板芙
	中山市板芙医院（卫生院）
	中山市板芙镇芙中路1号
	中山市板芙医院（卫生院）位于中山市板芙镇板芙中路1号，法定代表人为叶胜，医院是一幢综合楼，综合楼建筑面积为8000平方米。一层为门诊和内科住院部，二层为外科，三层为妇产科，四层为办公区，主要经营全科医疗科专业、内科、外科等。
	李军
	1．该单位未按照国家标准设置防火门，未设置封闭楼梯间，2．该单位走廊10个应急灯10个，已损坏6个不能正常使用，损坏率超50%，存在消防设施未保持完整好用。
	2016年11月30日

	11
	阜沙
	中山市富茂石油化工连锁有限公司明耀石油气代充站
	中山市阜沙镇阜港东路
	中山市富茂石油化工连锁有限公司明耀石油气代充站所在建筑为地上1层，建筑高度为3米，建筑面积为96平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，使用功能为储存瓶装液化石油气仓库。建筑仅配有灭火器。
	黄乐彬
	1．储存和装卸易燃易爆化学物品的仓库和储罐区未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
	2016年11月30日

	12
	黄圃
	中山市华胜电器制造有限公司
	中山市黄圃镇大雁工业园广兴路
	中山市华胜电器制造有限公司共3栋钢结构厂房，均为地上1层，总建筑面积20600平方米，采用钢结构兴建，建筑耐火等级为二级，属单层工业建筑，生产火灾危险性均为丙2类，设置有室内消火栓给水系统
	李凤平
	1．防火分区面积超过规定的50%；2．厂房内室内消火栓系统不能正常使用；3．消防车道被占用；4．建筑物间的既有防火间距被占用
	2016年11月30日

	13
	南头
	中山市银罗湾百货有限公司
	中山市南头镇南头大道西111号金湾广场超级商场1层1-8卡.2层1卡
	中山市银罗湾百货有限公司所在建筑为地上6层，建筑高度20米，总建筑面积为13826.45平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，属二类高层民用公共建筑。首层为大堂、商铺，二层商场,三至六层为住房。设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施。
	侯文新
	该商场安全出口的设置形式不符合规定。
	2016年11月30日

	14
	沙溪
	黄丰文工业厂房A、厂房B
	中山市沙溪镇象角村
	厂房A：高20.2米地上层数5层，面积为2454.01平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，该厂房用途不作制衣、制鞋、玩具等劳动密集型厂房，设置有室内消火栓系统。
厂房B：建筑面积：2451.01平方米，地上层数5层，高度：20.2米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，该厂房用途不作制衣、制鞋、玩具等劳动密集型厂房。设置有室内消火栓系统。
厂房A、厂房B中间分隔墙打通，厂房每层各设一家生产场所。
	黄丰文
	1．消防用电设备未按规定采用专用的供电回路；2．未按规定设置消防用电设备末端自动切换装置，3．擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50％。（原为两幢建筑，打通分隔墙）
	2016年11月30日

	15
	古镇
	中山市古镇镇体育馆
	中山市古镇镇中兴大道
	中山市古镇镇体育馆位于中山市古镇镇中兴大道，共一栋建筑物，地上三层，高30米，建筑面积16700平方米，作为体育场馆及政府职能部门办公场所使用。
	张健伟
	1．该单位设置的气体灭火系统全部灭火剂钢瓶压力不足，已失去灭火保护功能；2．该单位设置的机械排烟系统不能正常启动；3．该单位设置的火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；4．该单位火灾自动报警系统、应急广播、机械排烟等消防设施不能通过消防控制室进行联动控制。
	2016年11月30日

	16
	神湾
	中山市善浓玩具有限公司
	中山市神湾镇神湾大道中218号
	该公司占地面积为42526.54平方米，总建筑面积为59221.07平方米。公司共有4栋建筑，A栋厂房为生产车间，建筑层数为一层，钢筋混泥土结构，建筑面积为19572.73平方米；B栋厂房为生产车间，建筑层数为3层，钢筋混泥土结构，建筑面积为16647.38平方米；C栋厂房为生产车间，建筑层数为一层，钢筋混泥土结构，建筑面积为8520.24平方米；D栋为宿舍楼，建筑层数为6层，钢筋混泥土结构，建筑面积为14480.72平方米。厂区建筑设置有室内外消火栓系统。公司员工约1100人，主要生产加工塑胶玩具。
	林国辉
	1．未按要求设置消防车道或消防车道堵塞、占用；2．按要求应设置独立的安全出口、疏散楼梯而未设置；3．未按规定设置疏散指示标志；4．擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%。
	2016年11月30日

	17
	坦洲
	海伦花园小区
	中山市坦洲镇南坦路
	海伦花园小区共分为七期，由中山市海伦堡房地产开发有限公司先后被开发投入使用。小区投入使用后交由开发商隶属的物业管理公司即中山市中颐物业管理有限公司（地址：中山市坦洲镇同胜村神农路23号朗裕花园2幢一楼，法定代表人：陈文彬）负责小区物业管理。小区占地面积约23万平方米，总建筑面积约82万平方米，住宅户数5864户，已入住户数约3600户，日常居住人数约1.5万人。小区共有99栋住宅建筑，高层住宅最高层数为25层。小区配套有五个地下车库，面积达4.5万多平方米，设有停车位2778个。小区设置有两个消防控制室，建筑设置有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统等消防设施。
	陈明海
	1．火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2． 自动消防设施不能正常联动控制；3． 室内消火栓系统不能正常使用4．高层与地下建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30％；5．防火门、防火卷帘损坏率超50%；6．自动喷水灭火系统不能正常使用。
	2016年11月30日

	18
	三角
	中山市诚力通五金塑料有限公司
	中山市三角镇沙栏东路18号
	中山市诚力通五金塑料有限公司北面厂房、仓库为单层锌铁棚建筑，局部2层，高7.6米，建筑面积2600平方米，局部部分为员工宿舍，其他部位为厂房、仓库，厂房、仓库、员工宿舍设置在同一建筑物内不符合消防技术标准，共用安全出口。
	曾志雄
	丙类厂房与人员密集场所设置在同一建筑内
	2016年11月30日

	19
	南朗
	中山宏典鞋材有限公司
	中山市南朗镇第二工业区
	中山宏典鞋材有限公司现有厂房二栋（为租赁厂房），均采用钢筋混凝土结构兴建，建筑建筑耐火登记均为二级，建筑层数均为两层，高度均为14.6米，属多层工业建筑，总建筑面积8360平方米，使用功能为均为制鞋，现有员工300余人，属劳动密集型企业。建筑设置有室内外消火栓系统（系2002年建成）
	刘波
	1．安全出口被封堵；2．安全出口处设置有影响疏散逃生的栅栏；3．已设置有室内消火栓但不能正常使用；
	2016年11月30日

	20
	东升
	中山市利达针织制衣厂有限公司
	广东省中山市东升镇东港大道68号
	厂房4层，一层为仓库、二、三、四层均为生产车间、建筑面积23940平方米，高度15.6米，使用功能：生产车间、仓库。
	刘洋
	1．该单位生产车间、仓库设置的安全出口指示标志、应急照明灯损坏率超过50%；2．该建筑封闭楼梯间的防火门损坏率超过50%；3．该单位设置的消防车通道被堵塞占用；4．该单位建筑的防火间距被占用。
	2016年11月30日

	21
	东凤
	中山市东凤镇港澳城
	中山市东凤镇凤翔大道28号
	建筑地上三层，高16.98米，建筑面积9909.12平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，属多层公共建筑。一层、二层为商场，三层为健身房。设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等消防设施。
	陈浩平
	1．商店楼梯间设置形式不符合规定；2．擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%；3．建筑物的安全出口被封堵；4．人员密集场所的安全出口设置卷帘门；5．设有人员密集场所的建筑既有外窗被广告牌等遮挡，影响逃生和灭火救援；6．自动消防设施不能正常联动控制。
	2016年11月30日

	22
	大涌
	广东亿海木业股份有限公司厂房
	中山市大涌镇青岗社区白蕉围
	广东亿海木业股份有限公司厂房地上五层，建筑高度为23.7米，总建筑面积为20998.2平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，属多层工业建筑。现首层已分隔成商铺，为酒吧、餐厅、发廊和士多店等人员密集场所；二层为足浴装修工程，现处停工状态；第四层为木器加工生产厂房；第三.五层处空置状态。设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施。
	黄卫国
	丙类厂房与人员密集场所设置在同一建筑内
	2016年11月30日

	23
	港口
	中山华都家具有限公司
	中山市港口镇沙港公路石特路段
	该单位为一家木器家具生产企业，建于2005年2月。占地面积约30000平方米，总建筑面积21536平方米，共8栋建筑，其中办公楼与宿舍楼各1栋，均为钢筋混凝土结构，耐火等级二级。办公楼4层，建筑面积3938平方米，宿舍楼5层，建筑面积2088平方米。厂房共有6栋，均为钢与钢筋混凝土结构，1层，耐火等级三级，面积分别为2310、2970、2970、2310、2970、1980平方米。车间共有员工约150人。
	朱建华
	1．消防车通道被占用；2．建筑物之间的既有防火间距被占用；3．擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%；4．室外消火栓被圈占，不能正常使用。
	2016年11月30日











- 1 -

