附件
挂牌督办重大火灾隐患单位台账

	序号
	镇区
	单位名称
	单位地址
	单位概况
	重大火灾隐患情况
	整改期限

	1
	火炬

开发区
	中山盈亮健康科技有限公司
	中山市火炬开发区世纪三路3号
	该企业有8幢自建物业，有6幢为厂房，其中厂房A1、A2、A3、厂房C，层数均为一层，建筑高度均为11.32米，建筑面积均为3200平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级；厂房E层数为1层，建筑高度为10.4米，建筑面积为1620平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级；办公楼层数为3层，建筑高度为14.1米，建筑面积为3467平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级；宿舍楼层数为4层，建筑高度为17.7米，建筑面积为5911.2平方米，采用钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级。设置有室内外消火栓系统等消防设施。
	1、已设置室内消火栓系统，但不能正常使用；

2、堵塞、占用消防车通道；

3、占用防火间距；

4、擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%。
	10月15日

	2
	南朗镇
	中山阿蓓亚软管有限公司
	中山市南朗镇东方工业园区C厂区
	该单位共有厂房1幢，共三层，建筑为钢筋混泥土结构，耐火等级为二级，总建筑面积10300平方米，其中第一层为生产车间、第二层为办公室、生产车间；第三层为仓库。建筑内设置有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统等消防设施。
	1、未按规定设置消防车道；

2、丙、丁、戊类厂房内有火灾爆炸危险的部位未采取防火防爆措施；

3、楼梯间的设置形式不符合规定；

4、自动消防设施不能正常联动。
	10月15日

	3
	港口镇
	中山市港利制冷配件有限公司
	中山市港口镇达美路26号第1-4幢工业厂房
	该工业企业共4栋单层钢筋混凝土建筑，总建筑面积约14500平方米。4栋建筑均用作制冷配件生产车间。设置有室内外消火栓系统。
	储存易燃易爆化学物品的仓库、储罐区未设置在相对独立的安全地带
	12月30日








PAGE  
- 2 -

