附件1

挂牌督办重大火灾隐患单位名录

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位 联系人 | 联系 电话 | 重大隐患情况 | 拟挂牌 督办时间 | 责令整改 销案时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市宇派电线有限公司 | 中山市板芙镇置业路9号第六层 | 吴小圭 陈光全 | 13928104918 18988551779 | 一是厂房二北侧防火间距搭建锌铁棚作为临时仓库，存在占用防火间距的行为；二是厂房二北侧消防车通道搭建锌铁棚作为临时仓库，存在占用消防车通道的行为；三是生产车间安全出口通向封闭楼梯间的钢质防火门损坏，存在消防设施、器材未保持完好有效的行为；四是生产车间安全出口设置卷帘门，存在影响逃生的行为。由于该单位为人员密集场所，一旦发生火灾易造成群死群伤存在影响安全的重大火灾隐患 | 2021年5月26日 | 2021年11月20日前 |