附件2

挂牌督办重大火灾隐患单位基本情况

场所名称：鸿泰工业大厦

场所地址：中山市板芙镇湖洲村沙沟工业区

负责人：吴新良

类型：厂房

场所基本情况：该建筑为钢筋混凝土结构，建筑层数为地上6层，占地面积为1275平方米，建筑面积为7800平方米；一层为包装、五金制品、餐台布洗涤的生产车间，二层为制帽和精品展示柜的生产车间，三层为化妆品用具和塑料制品的生产车间，四层空置，五层为制帽和电子科技的生产车间，六层为玩具飞机模型和吸塑包装的生产车间；内有员工约150人，为人员密集场所。

重大火灾隐患情况：1.人员密集场所内疏散楼梯间未设置封闭楼梯间，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.2.2 条的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-- 2017）第7.3.2条判定要素；2.未设置疏散指示标志、应急照明，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第7.1.5条的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-- 2017）第7.3.6条判定要素；3.人员密集场所疏散门和安全出口设置不符合消防技术标准要求（设置了栅栏、卷闸门），不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.6条的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-- 2017）第7.3.9条判定要素。

整改责任人姓名及联系方式：整改责任人：吴新良，联系方式：15989655359