附件

中山市统建工业园供电设施建设标准

指导意见（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实《广东省发展改革委关于开展工业园区转供电改造试点工作的通知（粤发改能源函〔2023〕1194号）》《中山市人民政府办公室关于印发中山市推进工商业转供电改造工作方案的通知（中府办函〔2023〕124 号）》，规范新建、在建工业园区内供电设施建设管理，从源头上实现全面抄表收费到户，营造工业园区安全、可靠的供用电环境，根据《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《中低压配电网改造技术导则》（DLT 599-2016）、《工业与民用供配电设计手册》（第四版）、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）、《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011）等国家及行业标准以及《中山市电力专项规划（2018-2035）》等文件要求，并结合我市实际情况，特制定本指导意见。

第二条 统建工业园项目是指在同一工业用地红线内，由园区开发方全面负责，实行统一规划、统一建设、统一验收、统一租售的工业用地开发项目。本指导意见适用于我市工业用途的统建工业园供配电设施设计、施工、验收及管理。工业园供电设施设计、施工、验收及管理除执行本指导意见外，还应符合国家及行业相关标准和规范。

第三条 统建工业园供配电建筑物和供配电设施工程（包括专用、公用配电站，供配电线路、低压集中表箱等）由开发建设单位负责投资建设。

第二章 用电负荷指标

第四条 工业园开发方应按照招商引资的建设规模和相关行政（主管）部门批准的产权分割模式，估算整个园区的终期用电规模，以书面确认的方式提交至供电企业纳入总体用电规划考虑。

第五条 工业园设计前期的负荷估算可采用负荷密度指标法。规划单位建设用地负荷指标和规划单位建筑面积负荷指标详见附录1。负荷密度指标法的单位指标受多种因素的影响，如地理位置、气候条件、地区发展水平、居民生活习惯、建筑规模大小、建设标准高低、使用能源种类、节能措施力度等，详见附录2和附录3示例。

第三章 电压等级划分

第六条 供电电压等级应根据当地电网条件、客户分级、用电最大需求量或受电设备总容量，经过技术经济比较后确定，详见附录4。

第四章 配电站建设规定

第七条 统建工业园供电设施的建设遵循“统一规划、统筹建设”原则，由园区开发方根据建设规模和用电容量情况，在规划建设阶段先行咨询供电企业的意见，再报自然资源部门进行统一的总体规划，包含确定配电房位置及供电范围、高低压电缆（线）通道等，并在总平面图中标明配电房位置以及尺寸。园区开发方按照审定的总体规划建设后同步投入使用。

第八条 园区开发方应提前收集园区用户用电需求，根据终期用电需求开展规划建设，合理规划园区内用电布点以及开关站和配电房位置，将园区划分为专变供电和公变供电不同的区域，区域间不可交叉供电，区域间须有明确的物理隔断（如围墙、马路等）。

第九条 统建工业园应建设足够数量开关站、配电房、变压器、开关柜和供电线路通道以及消防通道、运输维护通道和设备吊装装置的位置，应适当留出增容余量和按环网接线方式预留足够的备用柜位置，并保证各种通道满足规范要求。

第十条 公用开关站按3000-5000千瓦的运行负荷配置。公用开关站位置的确定应考虑负荷中心和进出线方便，每座公用开关站实用面积应不小于40平方米，内部空间最窄处不应小于4.84米。

第十一条 公用配电房宜按每户200千伏安的低压用电负荷容量规划，土建按照规划总容量配置建设，每座公用配电房的供电半径不超过300米。电房面积及数量可按实际低压报装容量确定，日后根据负荷发展再提出扩建（应提前预留扩建位置）。

第十二条 配电房原则上不采用全地下式，避免设置于地势低洼点处，严禁设置于建筑物最底层。特别是处于高危、易引发次生灾害、特别重要地段的配电设施必须要建在地上。

第十三条 公用开关站、公用配电房原则上放置在地面首层及以上。对于有负二层及以上的建筑物配套的专用配电房，符合以下条件之一的可设置在建筑物的负一层，但不应设置在地下的最底层：

1.负二层的建筑面积达到5000m2及以上；

2.负一和负二层的建筑面积相差不能超过20%。

第十四条 专用配电房设置在建筑物的负一层时，还应满足以下技术条件：

1.高压开关柜等配电设备应采用防水、防潮的全封闭开关设备；配电变压器应采用干式变压器。

2.根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备，同时应适当抬高配电站地面，采取防水、通风、排水、防渗漏等措施，避免洪水或积水从其他渠道淹渍配电站的可能性。

3.为确保日后电气设备的维修与维护方便，从车库的出入口至每个配电站均应预留设备的运输通道，车库的出入口坡度

最大不能超过20度，运输通道的净空高度(包括管道、桥架等突出部分到地面距离)最少应达到2.5米，确保满足叉车等运输工具的进出要求。

第十五条 公用开关站、配电站应独立设置，不得采用户外箱式变压器和露天台架（墩）变压器。建设独立配电房不具备条件的，可附设于建筑物主体内部，须避免设置在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方和邻壁。

第十六条 配电房周边应预留消防车、发电车及检修车足够的进出通道。检修通道需直达电房门口，没有阻塞检修车辆通行的堆积物或违章建筑。电房门口、检修通道位置不得设置停车位。

第十七条 配电房应设自动及手动的排风系统，排风口应设有防雨、防小动物措施，并未对周围环境造成影响,符合相关噪音标准。

第十八条 配电房消防措施应满足《建筑防火通用规范》（GB 55037）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）等国家标准要求。

第五章 园区配电网建设要求

第十九条 园区内一般采用10千伏电压等级供电，按照环网接线方式，开环运行配置网络；配电网络主干线按长期规划选定，主环网电缆截面不少于300 平方毫米，支线（或支环）不少于 150 平方毫米。

第二十条 园区变压器须符合国家能效标准，应使用高效节能变压器（符合《电力变压器能效限定值及能效等级GB20052-2020》中1级、2级能效标准的电力变压器）。公用配电房中单台变压器的容量不宜大于1250kVA，变压器的负载率在0.8以内。变压器台数应满足用电负荷对可靠性的要求。对于重要电力客户或有一、二级负荷的客户，选择两台或多台变压器供电。装有两台及以上变压器时，当断开一台时，其余变压器容量应满足一级负荷和二级负荷的全部用电。

第二十一条 公用配电房供电线路与专用配电房供电线路应采用各自独立的电缆管（沟、槽）敷设，供电线路路径清晰，互不交叉。园区低压配电网应做好分区供电管理，工业用电和生活用电分区分表进行供电，要满足新型负控的负荷分设安装要求。

第二十二条 中低压架空线路对构建筑物、输油气管道、铁路、高速公路、树木等最小（水平）垂直距离应满足《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061）中的安全距离要求，中低压电缆走向图等图纸资料齐全，应与现场实际一致，且标志清晰齐全。

第二十三条 高层低压配电竖井必须在每层人力电井中，设置防火阻隔，采用防火堵料密实封堵。

第二十四条 中压电缆线路对燃气管道、构建筑物、输油气管道、铁路、公路等最小（水平）垂直距离应满足《电力工程电缆设计规范》（GB 50217）安全距离要求。

第二十五条 低压供电应采用集中装表的形式，集中装表点宜与公变电房相邻，采用智能电能表计量，采用低压集抄设备传输电量数据。

第六章 供电设施运维界面规定

第二十六条 统建工业园报装模式分为整体产权（主要是指整片园区的建设用地规划许可证明等合法的用地权属证明）报装和个体产权（主要是指在园区内每个独立单元拥有的合法用地权属证明，含房产证、不动产证等）报装，原则上一个不动产权属范围内的用电需求，按一户供电。

第二十七条 供电设施的运行维护管理范围，按产权归属确定。根据供电企业与园区终端用户签订的供用电合同约定的产权分界点划分运维界面，属产权分界点后用户侧资产的运维由终端用户负责，终端用户应通过自主或委托运维等方式保障园区自有供配电资产供电的安全性、可靠性。产权分界点前电源侧资产由供电企业负责运维。

第二十八条 按照自愿原则，园区内具有公（共）用性质或占用公用线路走廊的供电线路、设备，可由供电企业对符合接收标准的配电设施资产予以无偿接收。

附录1

规划单位建设用地负荷指标和规划单位建筑面积负荷指标

（单位W/㎡）

| 规划单位建设用地负荷指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 |  | 单位建设用地负荷指标 |
| 城市建设用地类别 | 居住用地 | 20-40 |
|  | 商业服务业设施用地 | 65-170 |
|  | 公共管理与公共服务设施用地 | 50-100 |
|  | 工业用地 | 40-280 |
|  | 物流仓储用地 | 15-30 |
|  | 道路与交通设施用地 | 25-40 |
|  | 公用设施用地 | 20-40 |
|  | 绿地与广场用地 | 1-3 |
| 规划单位建筑面积负荷指标 |  |  |
| 类别 |  | 单位建筑面积负荷指标 |
| 建筑类别 | 居住建筑 | 30-70（4-16kW/户） |
|  | 公共建筑 | 40-120 |
|  | 工业建筑 | 50-100 |
|  | 仓储物流建筑 | 10-30 |
|  | 市政设施建筑 | 20-70 |

附录2

各类建筑用电负荷指标示例

（单位W/㎡）

| 建筑类别 |  | 负荷密度 |  | 建筑类别 | 负荷密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心城和 新城 | 新市镇 |  |  |
| 上海市控规技术准则的用电负荷指标 |  |  |  | 陕西省规划设计院的预测指标 |  |
| 住宅 建筑 | 平均值 | 50～60 |  | 住宅 | 80 |
|  | 90m²以下 | 60 | 50 |  |  |
|  | 90～140m² | 75 | 60 |  |  |
|  | 140m²以上 | 70 | 60 |  |  |
| 公共 建筑 | 平均值 | 80～90 |  |  |  |
|  | 办公金融 | 100 | 80 | 办公金融 | 90 |
|  | 商业 | 120 | 100 | 商业 | 100 |
|  | 医疗卫生 | 90 | 80 | 医疗卫生 | 70 |
|  | 教育科研 | 80 | 60 | 教育科研 | 50 |
|  | 文化娱乐 | 90 | 80 | 文化娱乐 | 80 |
| 工业 建筑 | 平均值 | 55～60 |  |  |  |
|  | 研发 | 80～90 |  |  |  |
|  | 精细化工、生物制药 | 90～100 |  |  |  |
|  | 电子信息 | 55～80 |  |  |  |
|  | 精密机械、新型材料 | 50～60 |  |  |  |
| 市政设施 |  | 35～40 |  |  |  |
| 仓储物流 |  | 10～40 |  |  |  |
| 公共绿地 |  | 2 |  |  |  |
| 道路广场 |  | 2 |  |  |  |

附录3

工厂部分车间负荷密度和功率因数

| 车间名称 |  | 负荷密度 (W/m²) | c0s@ | tang | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属加工 | 小型机床部 | 100～290 | 0.55～0.65 | 1.52～1.17 |  |
|  | 中型机床部 | 300～500 | 0.55～0.65 | 1.52～1.17 |  |
|  | 装配部 | 150～350 | 0.4～0.5 | 2.29~1.73 |  |
| 铸铁车间 |  | 60 | 0.7 | 1.02 |  |
| 铸钢车间 |  | 55～60 | 0.65 | 1.17 | 不包括电弧炉 |
| 工县车间 |  | 100～120 | 0.65 | 1.17 |  |
| 铆焊车间 |  | 40～200 | 0.45～0,5 | 1.98～1.73 |  |
| 金属结构车间 |  | 150 | 0.35～0.45 | 2.67～1.98 |  |
| 木工车间 |  | 60 | 0.6 | 1.33 |  |

附件4

供电电压等级参考表

| 供电电压等级 | 用电设备容量 | 受电变压器总容量 |
| --- | --- | --- |
| 220V | 10kW及以下单相设备 | —— |
| 380V | 100kW及以下 | 50kVA及以下 |
| 10kV | —— | 50kVA～40MVA |
| 110kV | —— | 20MVA～100MVA |
| 注1:用户累计或终期报装容量40MVA及以上宜采用110千伏及以上电压等级变电站供电，如需采取10千伏供电的，应对周边变电站规划建设情况进行评估。原则上用户在该地块范围内应预留110千伏及以上电压等级公用变电站站址。 注2:用户累计报装负荷大于等于100千伏安时应采用专用变压器供电，小于50千伏安时采用低压接入，在100千伏安以下视具体情况确定采用专变或低压接入。 注3:省内粤港澳大湾区用户报装容量200千伏安及以下（其他地区报装容量​160千瓦及以下）小微企业(工商)客户可采用低压供电，因可靠性需求或需使用10千伏设备额可采用10千伏电压等级供电。 注4:新建(改造)千亩亩以上工业园区时，每千亩工改产业园区内应配置110千伏及以上公用变电站(结合行业用电性质、负荷类别);每3-5千亩工业园区应配置220千伏变电站电源点及线路走廊。 |  |  |