中山市防雷产品质量监督抽查实施细则

防雷产品是雷电防护装置的重要组成部分，其质量水平直接关系到雷电防护装置的性能，关系到受雷电防护装置保护的人员、建筑物、电子信息系统等生命财产的安全。本细则所称防雷产品，是指电涌保护器（SPD），其用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器，它至少包含一非线性的元件。防雷产品质量监督抽查方式为委托第三方专业检验测试机构对防雷产品进行检验测试工作，仅进行产品质量判定，不进行产品型式试验。

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每个型号的防雷产品抽查1款，每款产品需提供2套样品，1套用于检验测试，1套用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电涌保护器（T1） | 2 | 1 |
| 2 | 低压电涌保护器（T2） | 2 | 1 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

对防雷产品的检验测试内容（项目）包括标识和标志、介电强度、热稳定、动作负载试验等。具体对应标准款号：

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 标识和标志 | GB/T 18802.11-2020 | 7.1.1/7.1.2/8.3 |  | ● |
| 2 | 介电强度 |  | 7.2.7/8.4.7 | ● |  |
| 3 | 动作负载试验 |  | 7.2.4/8.4.4 | ● |  |
| 4 | 热稳定试验 |  | 7.2.5.2/8.4.5.2 | ● |  |
| A类：极重要质量项目 B类：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）监督抽查依据

1.相关的法律法规、部门规章、国务院气象主管机构对防雷产品的相关规定及使用要求；

2.国家标准、行业标准。

《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB/T 18802.11-2020）

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；极重要质量项目全部合格，仅标识标志不合格，判定为抽样产品合格，标识标志判定不合格；极重要质量项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。