《中山市自然资源局配电房维保清单》:

开展地点的维保设施的内容和对应数量： - 1.设施：10KV高压配电房、变压器系统、高压进线电缆、缆头、高压柜、高压计量柜、避雷器及地网、备用电源自投装置、低压柜、发电机。 2.对应数量： （1）大楼配电设备：2个800KVA变压器、J1.J2计量电柜，G01-G05，5个高压电柜P01-P14，14个低压配电柜，绝缘工具（手套、鞋）2套。 （2）饭堂配电设备：1个250KVA变压器，2个高压电柜，4个低压配电柜。 （3）一台300KW发电机，1个配电柜。

维保频率和专业维保人员资质： 1.每月安排一次上门检测，每次约3个工作日。 2.每次安排5人，持有高低压特种作业操作证，其中主要负责人固定。 3.发电机每月安排一次维保，每次安排1人。 4.发电机每年全面检测一次。 5.紧急情况的抢修和其他需配合开展工作的情况，需速度响应，达到现场，根据专业规范，指引相关工作开展。一个季度不超过1次。

维保纸质报告和确认方式： 1.每月根据维保检修结果形成维保检测报告，一式两份。内容包括检测设备基本情况和存在问题。 2.发电机每月根据维保检修结果形成检查报告单，一式两份。内容包括检测设备运行记录情况与其它基本情况、存在问题。 3.报告双方签名确认，双方存档。

其它相关配合工作： - 1.故障报修和维修与施工方沟通，及时向局负责部门汇报。 - 2.紧急情况的抢修和其他需配合开展工作的情况，需速度响应，到达现场，根据专业规范，指引相关工作开展。

费用支付： 1.日常每月维保人工费用已计算在合同内容条款。 2.维保范围以外的，超过合同约定的应急抢修次数的人工费用另行计算。 3.根据维保报告，需维修更换配件、主机、系统等，依据实际发生情况，按市场报价，根据财务相关流程，进行维修支付。

备注： 配电房部分设备使用年限近30年，部分配电柜存在老化隐患。线缆最初为下抛设计，虽已做好另排水和对应的值守查看制度，但还是存在泡水积水隐患。夏季室内温度偏高。需结合实际情况，后期逐步修复更换。